Kielce, dnia 16 lipca 2015

Znak: ZKB- III. 2410.1.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

dot. dostawy, uruchomienia, konfiguracji i synchronizacji macierzy dyskowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta

- Zamawiający:

Gmina Kielce,

Rynek 1, 25- 03 Kielce,

NIP: 6572617325,

REGON: 291009343.

- Przedmiot zamówienia

Dostawa, uruchomienie, konfiguracja i synchronizacja macierzy dyskowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta.

- Opis przedmiotu zamówienia

Liczba kompletów: 		1 (jeden)

Macierz dyskowa

- Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem w sieci SAN.

- Macierz dyskowa musi być fabrycznie przystosowana do zainstalowania w szafie przemysłowej RACK 19”. Obudowa o wysokości max. 4U umożliwiająca zainstalowanie minimum 24 dysków maksymalnie do 6TB SAS/SATAIII 3,5" lub 2,5" o prędkościach 7200 rpm, 10000 rpm lub 15000 rpm.

- Dostarczana macierz musi być wyposażona w dyski SAS (minimum 7200 rpm 3,5") o sumarycznej pojemności minimum 72TB przy czym macierz musi być obsadzona minimum 24 dyskami.

- Macierz musi zapewniać wsparcie dla dysków HDD i SSD.

- Macierz musi zapewniać obsługę technologii RAID: 0, 1,0+1,3,5,6,10,30,50,60,JBOD oraz N-way mirror. Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID-5 i RAID-6 powinno być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.

- Macierz musi być wyposażona w dwa symetryczne kontrolery pracujące w trybie dual-active z automatycznym tworzeniem lustrzanej kopii pamięci podręcznej.

- Macierz musi posiadać co najmniej dwa moduły chłodzenia, wykonane w technologii hot-swap

- Macierz musi posiadać co najmniej trzy zasilacze o sprawności równej lub większej od 80%.

- Macierz musi być wyposażona w co najmniej 8GB  pamięci podręcznej na każdy kontroler, z możliwością rozbudowy do co najmniej 16GB

- Macierz powinna zapewniać bateryjne podtrzymanie pamięci cache, przy czym moduły bateryjne powinny być wykonane w technologii Hot-Swap (patrz warunki gwarancji – umowa)

- Macierz musi posiadać sprzętową akcelerację dla protokołu iSCSI , obsługę ramek typu Jumbo, wsparcie dla VLAN IEEE 802.1q, uwierzytelnianie CHAP, możliwość integracji z usługami Microsoft Active Directory.

- Macierz musi dysponować mechanizmem kontroli spójności danych typu Header/Data Digest.

- Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego w trakcie normalnej pracy sytemu

- Macierz musi zapewniać wsparcie dla mechanizmów wielościeżkowego dostępu do danych i równoważenia obciążenia na poziomie co najmniej Microsoft MPIO, MC/S, Trunking, LACP oraz posiadać wsparcie dla usługi Microsoft Windows Volume Shadow Copy Services (VSS).

- Macierz musi umożliwiać obsługę co najmniej 128 węzłów iSCSI, obsługę co najmniej 1024 sesji na każdy kontroler oraz możliwość współdzielenia dostępu do pojedynczego wolumenu logicznego przez co najmniej 16 serwerów (hostów).

- Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznej rozbudowy pojemności wolumenów logicznych oraz dynamicznej zmiany poziomu RAID grupy wolumenowej.

- Macierz musi zapewnić natychmiastową dostępność wolumenu logicznego bez konieczności oczekiwania na zakończenie inicjowania tworzących go dysków twardych.

- Macierz musi oferować możliwość klonowania i dynamicznej migracji wolumenów pomiędzy grupami wolumenowymi, automatyczną odbudowę uszkodzonych wolumenów logicznych oraz możliwość automatycznego wyłączania dysków.

- Macierz musi umożliwiać zarządzanie z poziomu wbudowanego panela LCD z klawiaturą, portu konsoli, oraz zdalnie za pomocą SSH, Telnet i dowolnej przeglądarki internetowej

- Dostarczone oprogramowanie użytkowe musi zapewniać zcentralizowane zarządzanie co najmniej 10 macierzami. Oprogramowanie powinno poprawnie działać na każdym systemie operacyjnym, wspierającym środowisko Java.

- Macierz musi zapewniać rejestrowanie zdarzeń lokalnie w logu systemowym oraz zdalnie do serwera Syslog oraz umożliwiać powiadomienie o zdarzeniach za pomocą poczty elektronicznej, SNMP Trap, Windows Messenger.

- Macierz musi zapewnić wsparcie producenta dla systemów operacyjnych co najmniej w zakresie: Windows Server 2003/2008/Red Hat Entrerprise Linux 5, Solaris 10 oraz wsparcie dla środowisk wirtualizacji VMware, Hyper-V.

- Wymaga się, aby macierz posiadała certyfikaty bezpieczeństwa co najmniej RoHS, CE, BSMI, cUL

- Macierz musi być objęta 36-cio miesięczną gwarancją producenta (szczegóły gwarancji w umowie)

- Inne ustalenia

- Licencje niezbędne do uruchomienia w programie Avigilon zapewni zamawiający.

- W przypadku konieczności zakupu sprzętu i wykonania usług nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji a niezbędnych do uruchomienia macierzy koszty takich usług i sprzętu ponosi wykonawca.

- Zamawiający proponuje wizję lokalną przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca wraz z ofertą składa zestawienie urządzeń oraz załącza karty katalogowe opracowane przez producentów sprzętu w języku polskim.

- Wykonawca zorganizuje system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

- Dokumenty wymagane w postępowaniu

Wykonawca wraz z ofertą przedkłada  wykaz pracowników wpisanych na listę kwalifikacyjną pracowników zabezpieczenia technicznego, którzy będą realizować montaż macierzy.

- Terminy wykonania zamówienia 08 grudnia 2015r

- Oferty pisemne składać w zamkniętych kopertach do Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, pok. 242 do godz. 10.30 z opisem „Oferta na macierz”.

- Termin składania ofert do 04 listopada 2015r. godz. 10.30

- Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.

- Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

.

- W razie pytań kontakt	 Krzysztof Jaśtal tel. 535 665 566

Krzysztof Papuda tel. 603 640 227

wzk@um.kielce.pl (z tematem: „zapytanie o macierz”)

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

- Cena 					80%

- Pojemność sumaryczna macierzy		20%

- Sposób oceny ofert:

a) w kryterium CENA:

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C =  ------------  x 80 %                              (1 % = 1 punkt)

C bad.

gdzie:

C		 – ilość punktów oferty badanej

C min.	 – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad.	 – cena oferty badanej

b) Pojemność sumaryczna macierzy :

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „pojemność sumaryczna macierzy”  zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

.PX

P  =  ------------         x 20 %                        (1%= 1punkt)

P max

gdzie:

P	 –  ilość punktów oferty badanej

P  max.	 – najwyższa wartość spośród pojemności macierzy (ofert niepodlegających odrzuceniu)

P X.	 –  wartość pojemność macierzy  oferty badanej

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych   w podanych wyżej  kryteriach (C+ P)

Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta która otrzyma najwyższą ilość punktów

- W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Umowa

- Załącznik nr 2 - oferta

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie